独立式光电感烟火灾探测器

使用说明书
型号：DG822
产品代码：1001      版本：Ver1.0
[image: image1.wmf]
安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。请妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。
一. 概述

独立式光电感烟火灾探测器（以下简称探测器）采用特殊结构设计的红外光电传感器、性能可靠的MCU，以及SMT贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。
该产品适用于厂房、家居、商店、机房、仓库等场所的烟雾探测报警。

该产品不适宜在以下场所使用：

· 正常情况下有烟滞留的场所。
· 有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所。
· 相对湿度大于95%的场所。
· 通风速度大于5m/秒的场所。
二. 工作原理

探测器采用特殊结构设计的光电传感器结合性能可靠的MCU，能有效的探测出火灾初期阴燃阶段或生成以后产生的烟雾。当烟雾进入探测器，使光源产生散射，光接受元件感受到光强度，接收到的光强度和烟雾浓度有一定的线性关系，探测器对现场参数不断地采集、分析和判断，当确认现场数据的光强度达到预定阈值时，探测器的红色LED灯点亮，并启动蜂鸣器报警。当探测器工作的环境中的烟雾消失后，探测器自动恢复到正常工作状态。
[image: image2.wmf]三. 技术特性

音量等级：     ≥80dB

供电电源：     DC9V层叠电池
烟雾灵敏度：   0.12-0.18dB/m
电池寿命：     一年（碳性电池，标配）
               三年（碱性电池，选配）
工作温度：     -10℃～+50℃

相对湿度：     ≤95%RH(40℃±2℃)

输出形式：     声光报警

执行标准：     EN14604
重量：         约135g（含电池）

四. 外形尺寸
[image: image3.wmf]
图1： 外形尺寸
五. 安装调试

安装环境：探测器对一般场所而言，空间高度在6m以下时，保护面积为60m²。探测器应安装在天花板上。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）为准。

安装方法：

· 在天花板上相距60mm打两个安装孔，用膨胀塞和自攻螺丝钉固定探测器的底座。如图2.
· 逆时针旋转探测器，将底座卸下，将9V层叠电池按照电池扣方向将电池压紧，然后把电池放入探测器底部的电池仓中。注意：如电池的方向接反探测器不能正常工作，且可能损坏探测器。
· 按住自检按键，探测器指示灯点亮并发出报警声音，表示探测器工作正常。如不正常，则应检查电池是否正确安装或电压过低（低于7.0V）。
· 探测器测试好后，顺时针旋转探测器在上，并扣紧到位。
[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]
[image: image7.png]59mm

105mm





图2： 安装示意图

六. 使用说明

· 正常状态：探测器指示灯大约50秒点亮一次，大约每5S自动检测周围环境中的烟雾浓度。

· 故障状态：探测器的电池低于7.5V时，探测器大约50S“嘀”响一声，表示电池欠压。随着电池电压的下降，探测器逐步提高报电池欠压的频率，当电池只有7V时，探测器将每50S”嘀，嘀”响两声提醒。在探测器提醒欠压时，应及时更换电池，否则会影响探测器的正常工作。
· 报警状态：当烟雾浓度达到报警值时，探测器指示灯开始闪烁，此时探测器判断是否真实火警，当确认无误后，探测器点亮红色指示灯，发出报警声。
· 自检状态：对探测器应定期自检，当按下按键时，探测器红色指示灯点亮，发出报警音响；松开按键后，探测器自动恢复到正常工作状态。
· 消音状态：在报警状态下，按一次按键，探测器将进入消音状态。在消音状态下，探测器大约每8秒快速闪灯3次，在此状态下，探测器将完全失去报警功能。
· 自动退出消音：探测器在消音状态下维持10分钟后将自动退出消音状态，进入正常监视工作状态。

· 手动退出消音：探测器在消音状态下，按一次按键，探测器将退出消音状态，进入正常监视工作状态。
提醒：消音功能是在有客人需要抽烟或进行其它操作有可能触发探测器报警的情况下采取的临时措施。
七. 故障分析与排除
· 每隔约50秒鸣叫1次：电池电量低，请更换电池
· 频繁误报警：传感器中积灰过多，用吸尘器清理迷宫（外部黑色塑料部分）
八. 维护

· 在使用过程中，如遇到使用故障，请尽快与供应商联系，不要私自拆卸修理，以免发生意外。
· 如长期不使用，必须拆下探测器，并取出电池，装入包装盒中，在通风干燥处存放。
九. 运输和储存

· 根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。
· 运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整，并保证产品不受到剧烈冲击。
· 环境气温应避免剧烈变化。
· 装箱叠放高度不超过6层，拆箱后单件叠放高度不超过5层。
十. 开箱检查

包装箱内：包装盒     60只

包装盒内：探测器      1只

底      座      1只

使用说明书      1份

膨胀塞          2个

自攻螺丝钉      2个
十一.生产商信息
深圳市铠卫安全技术有限公司

深圳市宝安区沙井街道万安路长兴科技园11栋4层

0755-29912817

www.convoytech.com.cn
[image: image8.png]


[image: image9.wmf][image: image10.wmf]认证信息：



� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





安装孔距











� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





探测器





底座





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





EC.1282.0D141230.CSTCU44


EN 14604 : 2005











[image: image11.wmf][image: image12.wmf]_1481100582.unknown

_1481100668.unknown

_1479572714.unknown

